SETAS DE LA PENA

Arquitectura de Automatizacion y Plan de Inversion

Tenjo, Colombia  |  Junio 2026  |  v1.0

# 1. Resumen Ejecutivo

Setas de la Pena es un cultivo de hongos ubicado en Tenjo, Colombia (~2600 m s.n.m.), dedicado a la produccion de setas para mercados culinarios y medicinales. Este documento consolida las decisiones de arquitectura de automatizacion, el hardware seleccionado, la infraestructura de control ambiental y la hoja de ruta de inversion para los proximos anos.

# 2. Contexto y Restricciones del Sitio

El sitio presenta condiciones que definen las decisiones de diseno:

Altitud: ~2600 m s.n.m. - requiere compensacion de altitud en sensores de CO2.

Temperatura nocturna: puede llegar a 0 grados C en el galpon sin calefaccion.

Instalacion: galpon grande y mal aislado - ineficiente calentar el volumen completo.

Operacion remota: el sistema debe ser autonomo y emitir alertas sin supervision presencial.

# 3. Filosofia de Diseno

Autonomia local: cada camara funciona aunque falle la red o el servidor central.

Modularidad: agregar una nueva camara implica replicar el mismo modulo sin redisenar el sistema.

Separacion de responsabilidades: la infraestructura resuelve la temperatura del recinto; cada camara gestiona su microclima fino.

# 4. Arquitectura General

## 4.1 Capas del sistema

| Capa | Componente | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | Recinto PIR + calefactor | Mantener temperatura del recinto >= 15 grados C |
| Control local | ESP32 + ESPHome por camara | Humedad, FAE y CO2 de forma autonoma |
| Supervision central | Home Assistant en Raspberry Pi 4 | Monitoreo, alertas e historiales |
| Verificacion | Inkbird IBS-TH2 Plus por camara | Sensor independiente para detectar derivas |

# 5. Infraestructura: Recinto Aislado

## 5.1 Solucion seleccionada

Recinto construido con paneles sandwich PIR/PUR (cuarto frio sin refrigeracion activa). Seleccionada sobre alternativas (XPS DIY, gabinete metalico, calefaccion por carpa) por su superior relacion aislamiento/costo y resistencia a la humedad.

## 5.2 Especificaciones

Dimensiones minimas: 2.5 x 2.5 x 2.2 m (capacidad >= 8 camaras con espacio operativo).

Espesor de panel: 75-100 mm PIR (R-value ~R-21 a R-28).

Cara interior: acero galvanizado o aluminio - lavable y resistente a humedad.

Ensamble: machimbrado con juntas selladas.

## 5.3 Proveedores locales Colombia

| Proveedor | Producto | Referencia |
| --- | --- | --- |
| FrigoMaster | Cuarto frio prefabricado a medida | frigomaster.co |
| Kingspan Colombia | Panel KingFrigo (~$127.000 COP/m2) | kingspancolombia.com |
| Panel Sandwich Co. | Paneles PIR para cuartos frios | panelsandwich.co |

Nota: al cotizar, especificar que no se requiere sistema de refrigeracion activa. Solo la estructura aislada. Esto reduce el costo considerablemente.

## 5.4 Calefaccion del recinto

Calefactor ceramico PTC con termostato integrado: 750-1500W segun delta termico real.

Se instala dentro del recinto, no en las camaras individuales.

Inkbird IBS-TH2 Plus monitorea temperatura ambiente del recinto desde Home Assistant.

Validar en banco de pruebas: medir temperatura minima nocturna real antes de dimensionar.

# 6. Camaras de Fructificacion

## 6.1 Configuracion recomendada

| Camara | Modelo | Funcion |
| --- | --- | --- |
| Principal | AC Infinity CLOUDLAB 833 (3x3x6 ft) | Produccion principal automatizada |
| I+D | Martha Tent existente (63") | Investigacion, cuarentena, especies especiales |

## 6.2 Ventajas CLOUDLAB sobre Martha para produccion

Estructura 2000D y postes de 1" - mayor durabilidad en ambiente de alta humedad.

Puertos bien disenados para ductos, cables y sondas.

Mejor sellado para control preciso de parametros.

Mejor acceso para mantenimiento y cosecha.

La Martha existente se mantiene para I+D, aprovechando la inversion ya realizada.

# 7. Electronica y Automatizacion por Camara

## 7.1 Hardware por modulo

| Componente | Modelo | Funcion | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32-WROOM-32 (ACEIRMC USB-C) | Control autonomo local | Seleccionado |
| Sensor T/HR | Sonda AC Infinity (TRRS, SHT3x) | Temperatura y humedad | Verificar pinout |
| Sensor CO2 | Sensirion SCD30 | CO2 con comp. altitud | Seleccionado |
| Extractor | AC Infinity Cloudline H4 | FAE y control CO2 | Seleccionado |
| Humidificador | AC Infinity CloudForge T7 | Control de humedad | Seleccionado |
| Caja electronica | TICONN IP67 | Proteccion fuera de carpa | Seleccionado |
| Verificacion | Inkbird IBS-TH2 Plus | Sensor independiente | Seleccionado |

## 7.2 Firmware y software

ESPHome: firmware en cada ESP32 - OTA updates, integracion nativa con Home Assistant.

Home Assistant en Raspberry Pi 4: supervision central, automatizaciones y alertas.

Si HA falla, cada ESP32 continua ejecutando su logica local de forma autonoma.

## 7.3 Validacion sonda AC Infinity antes de produccion

Verificar pinout con multimetro (4 pines TRRS: VCC, GND, SDA, SCL).

Escanear bus I2C - confirmar deteccion en direccion 0x44.

Componente ESPHome: sht3xd.

Plan B si pinout incompatible: SHT31 en breakout con encapsulado epoxido.

## 7.4 SCD30 y compensacion de altitud

Tenjo esta a ~2600 m s.n.m. El SCD30 requiere configuracion explicita de compensacion de altitud en ESPHome para lecturas precisas. Sin esta configuracion las lecturas de CO2 seran incorrectas.

# 8. Distribucion Fisica de Componentes

## Dentro de la camara (solo componentes pasivos)

Sonda T/HR: a la altura de los cuerpos fructiferos, lejos del difusor y del extractor.

Sensor SCD30: zona representativa, sin niebla directa, circulacion suave.

Ventiladores y actuadores.

## Fuera de la camara (en caja TICONN IP67)

ESP32, modulo de reles y fuente de alimentacion.

Principio: ningun componente activo de alto voltaje dentro de la camara.

# 9. Plan de Validacion - Banco de Pruebas

Antes de replicar el modulo a todas las camaras, operar un banco de pruebas >= 7 dias:

| Paso | Accion | Criterio de exito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conectar ESP32 + sonda AC Infinity | Deteccion I2C en 0x44 |
| 2 | Conectar SCD30 | Lecturas CO2 plausibles con compensacion altitud |
| 3 | Integrar ESPHome + Home Assistant | Datos visibles en dashboard HA |
| 4 | Conectar rele + actuador | Control on/off funcional desde HA |
| 5 | Operar 7 dias continuos >85% HR | Sin derivas ni fallos de bus I2C |
| 6 | Medir temperatura minima nocturna | Define wattaje del calefactor del recinto |
| 7 | Validar alertas remotas | Notificacion recibida ante condicion anomala |

# 10. Hoja de Ruta de Inversion

## Fase 1 - Validacion (inmediato)

Banco de pruebas: 1x ESP32 + sonda AC Infinity + SCD30 + rele.

Medir temperatura minima nocturna real del galpon.

Confirmar arquitectura antes de cualquier compra mayor.

## Fase 2 - Primera camara de produccion

Adquirir AC Infinity CLOUDLAB 833.

Instalar primer modulo ESP32 completo validado.

Operar Martha existente en paralelo para I+D.

## Fase 3 - Recinto aislado

Cotizar y adquirir recinto PIR (FrigoMaster u equivalente, >= 2.5 x 2.5 m).

Instalar calefactor con termostato dentro del recinto.

Reubicar camaras dentro del recinto.

## Fase 4 - Escalamiento

Agregar camaras adicionales replicando el mismo modulo ESP32.

El recinto PIR absorbe el impacto termico sin modificaciones de diseno.

# 11. Alternativas Evaluadas y Descartadas

| Alternativa | Razon del descarte |
| --- | --- |
| Calefaccion ambiental del galpon completo | Volumen demasiado grande y mal aislado - ineficiente |
| Calefactor PTC por carpa individual | Insuficiente con 0 grados C exterior; control inestable |
| Laminas calefactoras QuietWarmth | No apta como sistema principal; dificil de escalar |
| Cubiculo XPS DIY | Superado por paneles PIR en calidad y costo/beneficio |
| Gabinete metalico reconvertido | Condensacion severa, sellado deficiente, acceso limitado |
| Sensor VIVOSUN H05 (humedad) | Sesgo confirmado +30-35% - descartado definitivamente |
| Breakouts SHT31/SHT45 expuestos | Sin proteccion mecanica para ambiente de alta humedad |

Setas de la Pena  |  Documento interno  |  Junio 2026  |  v1.0